## LOAD SCHEDULE
OFFICES
LOAD SCHEDULE
ITEM | NO | RATING | DIVERSITY | KW | KVA
Lights | 113 | 0.06 | 1 | 6.78 | 8.475
Sockets | 60 | 0.2 | 0.5 | 6 | 7.5
DP | 7 | 0.9 | 0.5 | 3.15 | 3.9375
PUMP | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.875
3PH | 2 | 2.5 | 0.4 | 2 | 2.5
Acs | 10 | 0.8 | 0.4 | 3.2 | 4
TOTAL |  |  |  | 22.63 | 28.2875
TOTAL LOAD |  |  |  | 22.63 | 28.2875
ALLOW FOR 20% EXPANSION FOR CABLE |  |  |  | 27.156 | 33.945
TOTAL LOAD ON GENERATOR |  |  |  | 22.63 | 28.2875
ALLOW FOR 20% EXPANSION |  |  |  | 27.156 | 33.945
RUNNING AT 85% LOAD |  |  |  | 31.9482 | 39.9353
STANDBY GENERATOR RATING |  |  | W | @ | 0.8 PF
KVA
GEN SET MODEL: |  |  | CAT C18-550
DIESEL ENGINE |  |  | CATERPILLAR